## Verluste Dampfleitung
Wärmeverluste nicht gedämmter, waagrechter Dampfleitungen
Kurzanleitung: |  | Gelb markierte Zellen mit den Werten des eigenen Betriebs ausfüllen und entsprechend die Werte für die im eigenen Betrieb
zu optimierende, ungedämmte, horizontal verlaufende Dampfleitung ablesen.
Die überschlägige Berechnung berücksichtigt den Wirkungsgrad des Dampfkessels nicht! Die tatsächlichen Energieverluste und Energiekosten für fehlende Dämmung sind noch höher.
Die Berechnungen gelten weiterhin für ruhende Luft, bei starken Luftströmungen fallen höhere Verluste und Kosten an.
Ungedämmte Einbauten in Dampfleitungen (Ventle, Verteiler, Kondensatableiter, etc) können mit ca. 3 - 5 m zusätzlicher Leitungslänge berücksichtigt werden.
empfohlener Berechnungsbereich: 1 bis 20 bar
| Angabe: |  | Druck: | 10 | bar (absolut - addieren Sie einfach den Ablesewert am Manometer der Dampfleitung mit dem Luftdruck, meist ca. 1 bar)
|  |  | Dampftemperatur: | 177.8279 | °C (wird aus dem Druck automatisch berechnet)
|  |  | Länge der Rohrleitung: | 5 | m
|  |  | tägliche Betriebszeit: | 10 | Stunden
|  |  | wöchentliche Betriebszeit: | 5 | Tage
|  |  | jährliche Betriebszeit: | 50.3 | Wochen
|  |  | Preis Erdgas: | 0.05 | €/kWh
|  |  | Preis Heizöl: | 0.06 | €/Liter
| Erdgas |  | Brennwert Erdgas: | 11.3 | kWh/m³ |  | Energiekosten für eine ungedämmte Dampfleitung [€]
[7 empty] | pro Tag | pro Woche | pro Jahr
| Durch-messer in Zoll | Nennweite DN in mm | Rohroberfläche pro Meter Rohrlänge in m²/m | Energie-verlust in kWh Erdgas pro Meter und Betriebs-stunde | Energie-verlust in m³ Erdgas pro Meter und Betriebs-stunde | Energie-kosten pro Meter Rohr und Betriebs-stunde €/m | 10 | 5 | 50.3
| 4 Zoll | 100 | 0.35908 | 0.83176 | 0.075883 | 0.042874 | 2.1437 | 10.7185 | 539.1423 | Anmerkung: Berechnung Dampf per Formel
| 2 1/2 Zoll | 65 | 0.23908 | 0.55378 | 0.050523 | 0.028545 | 1.4273 | 7.1363 | 358.9565 | t_dampf = | p^(1/4)*100
| 2 Zoll | 50 | 0.18944 | 0.4388 | 0.040033 | 0.022619 | 1.1309 | 5.6547 | 284.4294 | mit Druck p als Absolutdruck
| 1 1/2 Zoll | 40 | 0.15174 | 0.35148 | 0.032066 | 0.018117 | 0.90587 | 4.5294 | 227.8265 | t_Dampf = | 177.8279
| 1 Zoll | 25 | 0.10587 | 0.24523 | 0.022373 | 0.012641 | 0.63205 | 3.1602 | 158.9597
| 3/4 Zoll | 20 | 0.084509 | 0.19575 | 0.017859 | 0.01009 | 0.50451 | 2.5226 | 126.8847 | Wärmeverlust Rohr:
| 1/2 Zoll | 15 | 0.066916 | 0.155 | 0.014141 | 0.0079897 | 0.39948 | 1.9974 | 100.4701 | qv = | =A*(a*T_OF+b)
| 3/8 Zoll | 10 | 0.054035 | 0.12516 | 0.011419 | 0.0064518 | 0.32259 | 1.6129 | 81.1308 | A: | Oberfläche der Dampfleitung pro Meter
[10 empty] | Faktor a: | 15.5
[10 empty] | Faktor b: | -440
| Heizöl |  | Brennwert Heizöl: | 10.6 | kWh/Liter |  | Energiekosten für eine ungedämmte Dampfleitung [€]
[7 empty] | pro Tag | pro Woche | pro Jahr
| Durch-messer in Zoll | Nennweite DN in mm | Rohroberfläche pro Meter Rohrlänge in m²/m | Energie-verlust in kWh Heizöl pro Meter und Betriebs-stunde | Energie-verlust in Liter Heizöl pro Meter und Betriebs-stunde | Energie-kosten pro Meter Rohr und Betriebs-stunde €/m | 10 | 5 | 50.3
| 4 Zoll | 100 | 0.35908 | 0.83176 | 0.080895 | 0.051449 | 2.5724 | 12.8622 | 646.9707
| 2 1/2 Zoll | 65 | 0.23908 | 0.55378 | 0.053859 | 0.034254 | 1.7127 | 8.5636 | 430.7478
| 2 Zoll | 50 | 0.18944 | 0.4388 | 0.042677 | 0.027142 | 1.3571 | 6.7856 | 341.3153
| 1 1/2 Zoll | 40 | 0.15174 | 0.35148 | 0.034184 | 0.021741 | 1.087 | 5.4352 | 273.3918
| 1 Zoll | 25 | 0.10587 | 0.24523 | 0.023851 | 0.015169 | 0.75846 | 3.7923 | 190.7516
| 3/4 Zoll | 20 | 0.084509 | 0.19575 | 0.019038 | 0.012108 | 0.60541 | 3.0271 | 152.2617
| 1/2 Zoll | 15 | 0.066916 | 0.155 | 0.015075 | 0.0095876 | 0.47938 | 2.3969 | 120.5641
| 3/8 Zoll | 10 | 0.054035 | 0.12516 | 0.012173 | 0.0077421 | 0.38711 | 1.9355 | 97.3569
| Copyright © | Joachim Krause / Institut für Energie und Gebäude der TH Nürnberg (ieg)
2007/2018
Note on D21: HilburgerGo: nahtloses Stahlrohr nach EN 10220, Reihe 1
Note on E21: HilburgerGo: Brennwert 11,3 kWh/m³; Z-Zahl= 0,97
Note on D35: HilburgerGo: nahtloses Stahlrohr nach EN 10220, Reihe 1